ИП Тищенко С.М.

ИНН 470316776010

ОГРНИП 320470400019610

ОКПО 2001256779

Утверждаю

Индивидуальный предприниматель

_____________________

15.04.2025г

Заключение

По результатам анализа воды на соответствии нормативной документации

Выдано: ООО "К-Ресурс С-З"

Предоставлены следующие документы:

-Протокол лабораторных исследований: 
       от 
      г.

-Протокол лабораторных испытаний:  от 
      г.

Экспертиза проведена:

Химический анализ:  Аналитическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью  «Центр лабораторных исследований и проектирования «УМЭко» (АЛ ООО «УМЭко»).

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.519093.

Бактериологический анализ: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии № 38 Федерального медико-биологического агентства»

(ФГБУЗ ЦГиЭ № 38 ФМБА России).

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  № РОСС RU.0001.510345.

Установлено:

Исследуемый образец (пробы воды)-центральное водоснабжение.

Проба 1 ЦВС ХВС

Проба 2 ЦВС ГВС

Отобрана по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская ул., д. 47 литера А

Соответствует нормам СанПин 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Вода пригодна для употребления и технических нужд без предварительной водоподготовки.

Аналитическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр лабораторных исследований и

проектирования «УМЭко» (АЛ ООО «ЦЛИП «УМЭко»)

192029, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 76, лит. Р, пом. 8Н, оф. 108, 208

Телефон: +7 (812) 326-07-87, e-mail: info@umeko.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.519093

АКТ №

приема проб воды

от

(дата выдачи)

| Заказчик (наименование, ИНН) *: | ИП Тищенко С.М. ИНН 470316776010 |
| --- | --- |
| Юридический адрес ЮЛ/ Почтовый адрес ФЛ*: | 188650, РОССИЯ, обл. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, р-н ВСЕВОЛОЖСКИИ, г СЕРТОЛОВО, ул. ЛАРИНА, ДОМ 7, корпус 1, кв 42 |
| Фактический адрес (указывается, если не совпадает с юридическим) *: |  |
| Организация, для которой проводился отбор проб/ измерения (по указанию заказчика) *: | ООО "К-Ресурс С-З" |
| Цель отбора проб*: | контроль качества питьевых вод |
| Основание для проведения испытаний: | в соответствии с вх. заявкой № от |
| Место отбора проб*: | г. Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская ул., д. 47 литера А |
| Точки отбора проб*: | Проба № |
|  | Проба № |
| Информация об отборе проб: | Проба отобрана и доставлена представителем Заказчика. Лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб. |
| Дата и время отбора проб*: | 9:50 |
| Дата и время приема проб: | 14:05 |
| НД на отбор проб*: | ГОСТ Р 59024-2020 |
| Условия транспортировки и хранения проб (нужное подчеркнуть) | Автотранспорт, авиатранспорт, сумка-холодильник, ж/д транспорт |

* информация, предоставленная Заказчиком. AJI не несет ответственности за предоставленные данные.

| Номер пробы |  |  |  | Объем пробы, см5 Материал тары | Консервация пробы (на 1000 см3) | Методика на определяемый показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование образца испытаний |  | Питьевая вода | Питьевая вода |  |  |  |
| № п/п | Определяемые показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Водородный показатель (pH) | + | + | 100, пластик | - | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г.) |
| 2 | Железо (Fe) | + | + | 250, пластик | конц. HN03 до рН<2 | ПНДФ 14.1:2:4.214 06, ФР.1.31.2013.16027 (изд. 2011г.) |
| 3 | Марганец (Мп) | + | + |  |  |  |
| 3 | Мутность (по формазину) | + | + | 1000, пластик | - | ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019г.) |
| 4 | Цветность | + | + |  |  | ПНДФ 14.1:2:4.207 04 |
| 5 | Жесткость | + | + |  |  | ГОСТ 31954-2012, метод А |
| 6 | Окисляемость перманганатная | + | + | 500, стекло | - | ПНДФ 14.1:2:4.154 99 (изд. 2012г.) |
| 8 | Запах при 20°С | + | + |  |  | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 9 | Запах при 60°С | + | + |  |  |  |

| Номер пробы |  |  |  | Объем пробы, см3 Материал тары | Консервация пробы (на 1000 см3) | Методика на определяемый показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование образца испытаний |  | Питьевая вода | Питьевая вода |  |  |  |
| № п/п | Субподрядные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | ОМЧ | + | + | 800, стерильный пакет | - | - |
| 2 | ОКБ | + | + |  |  | - |
| 3 | Е. Coli | + | + |  |  | - |
| 4 | Споры сульфитредуцирующих клостидий | - | + | 800, стерильный пакет |  | - |

Пробу отобрал и доставил:

(должность, ФИО, подпись)

Контроль температуры при приеме проб: 4°С

Пробу принял: руководитель группы водной среды: Сапунова А.С.

(должность, ФИО, подпись)

Примечания

КОНЕЦ АКТА

Аналитическая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр лабораторных исследований и проектирования «УМЭко» (АЛ ООО «ЦЛИП  «УМЭко»)

192029, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 76, лит. Р, пом. 8Н, оф. 108, 208 Телефон: +7 (812) 326-07-87, e-mail:  info@umeko.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных   лиц

№ РОСС RU.0001.519093

| [_______________-________________] отметка об изменениях (номер изменения, пред. номер и дата) | УТВЕРЖДАЮ Заведующая аналитической лабораторией (должность) МП ________________ Д.А. Тинкован (подпись) (дата утверждения) |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ № от    (дата выдачи)

| Заказчик (наименование, ИНН)*: | ИП Тищенко С.М. ИНН 470316776010 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юридический адрес ЮЛ/ Почтовый адрес ФЛ*: | 188650, РОССИЯ, обл ЛЕНИНГРАДСКАЯ, р-н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, г СЕРТОЛОВО, ул ЛАРИНА, ДОМ 7, корпус 1, кв 42 |  |  |  |  |  |  |
| Фактический адрес (указывается, если не совпадает с юридическим)*: | - |  |  |  |  |  |  |
| Организация для которой проводились испытания (по указанию заказчика)*: | ООО "К-Ресурс С-З" |  |  |  |  |  |  |
| Цель отбора проб*: | контроль качества питьевых вод |  |  |  |  |  |  |
| Основание для проведения испытаний: | в соответствии с вх. заявкой № от |  |  |  |  |  |  |
| Место отбора проб*: | г.Санкт-петербург, 2-я Комсомольская ул., д. 47 литера А |  |  |  |  |  |  |
| Точки отбора проб*: | Проба № |  |  |  | ХВС |  |  |
|  | Проба № |  |  |  | ГВС |  |  |
| Наименование образца испытаний: | Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |
| Документ подтверждающий отбор проб: | Акт | № |  | приема проб воды |  | от |  |
|  | Проба отобрана и доставлена представителем Заказчика. Лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб. |  |  |  |  |  |  |
| НД на отбор проб*: | ГОСТ Р 59024-2020 |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время отбора проб*: | 9:50 |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время доставки проб: | 14:05 |  |  |  |  |  |  |
| Дата/период проведения испытаний в лаборатории: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о применяемых средствах измерений: | Анализатор жидкости (pH-метр), Анион 4100, зав. № 169, св-во о поверке № С-СП/09- 01-2026/400297137 до 08.01.2027 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрод стеклянный, ЭС-10303/7 (К 80.7), зав. № 49358, св-во о поверке № С-СП/03- 03-2026/413771794 до 02.03.2027 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрод сравнения, ЭСр-10103/3,5 (К 80.4), зав. № 40377, св-во о поверке № С- СП/03-03-2026/413771793 до 02.03.2027 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спектрофотометр атомно-абсорбционный, АА-6200, зав. № А30454901091, св-во о поверке № С-СП/21-01-2026/404611681 до 20.01.2027 |  |  |  |  |  |  |

|  | Спектрофотометр, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab, ПЭ-5400 УФ, зав. № UEC 1202015, св- во о поверке № С-СП/21-01-2026/404611672 до 20.01.2027 |
| --- | --- |
|  | Бюретка (с одноходовым краном), тип I, 1-1-2-25-0,05, зав. № 21-013944, св-во о поверке № С-БД/20-12-2021/123731606 бессрочно |
|  | Баня лабораторная, ПЭ-4310, зав. № 210707-75, протокол периодической (повторной) аттестации испытательного оборудования до 28.01.2027 |
|  | Термометр ртутный, ТЛ-4 №2, зав. № 94, св-во о поверке № С-СП/30-11- 2024/298338978 до 29.11.2027 |
| Условия выполнения измерений (за период проведения лабораторных измерений): | температура окружающей среды, относительная влажность воздуха, атмосферное давление, напряжение в сети, частота переменного тока в соответствии с требованиями НД на МИ |

Результаты испытаний:

| № п/п | Определяемый показатель, ед. изм. | Проба № |  |  |  | Проба № |  |  |  | НД на МИ (метод измерений) | ПДК** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель (pH), ед. рН |  |  |  | 1) |  |  |  | 1) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2018 г.) | 6,0-9,0 |
| 2 | Железо (Fe), мг/дм³ |  |  |  | 1) |  |  |  | 1) | ПНД Ф 14.1:2:4.214-06, ФР.1.31.2013.16027 (изд. 2011г.) | 0,3 |
| 3 | Марганец (Mn), мг/дм³ | менее 0,01 |  |  | 3) | менее 0,01 |  |  | 3) | ПНД Ф 14.1:2:4.214-06, ФР.1.31.2013.16027 (изд. 2011г.) | 0,1 |
| 4 | Мутность (по формазину), ЕМФ |  |  |  | 1) |  |  |  | 1) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019г.) | 2,6 |
| 5 | Цветность, градус цветности |  |  |  | 1) |  |  |  | 1) | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | 20 (ЦВ)/ 30 (НЦВ) |
| 6 | Жесткость, °Ж |  |  |  | 1) |  |  |  | 1) | ГОСТ 31954-2012, метод А | 7,0 (ЦВ)/ 10,0 (НЦВ) |
| 7 | Окисляемость перманганатная, мг/дм³ |  |  |  | 1) |  |  |  | 1) | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012г.) | 5,0 (ЦВ) / 7,0 (НЦВ) |
| 8 | Запах при 20°С, балл |  | 0 |  | 2) |  | 0 |  | 2) | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 (ЦВ)/ 3 (НЦВ) |
| 9 | Запах при 60°С, балл |  | 0 |  | 2) |  | 0 |  | 2) | ГОСТ Р 57164-2016 | 2 (ЦВ)/ 3 (НЦВ) |

* информация предоставленная Заказчиком. АЛ не несет ответсвенности за предоставленные данные;

1)результаты исследования представлены в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений ± показатель точности измерений МИ, Р=0,95(границы расширенной неопределенности измерений при коэффициенте охвата 2);

2)результаты исследования представлены в виде единичного определения;

3)результаты исследования представлены в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений;

4)результаты исследования представлены в виде единичного определения ± показатель точности измерений СИ (границы характеристики погрешности);

5)результаты исследования представлены в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений;

6)результаты исследования представлены в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений ± показатель точности измерений СИ (границы характеристики погрешности);

7)результаты исследования представлены в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений ± показатель точности измерений МИ,

Р=0,95(границы расширенной неопределенности измерений при коэффициенте охвата 2), установленное при реализации методики в ИЛ;

8)результаты исследования представлены в виде единичного определения ± показатель точности измерений МИ, Р=0,95(границы расширенной неопределенности измерений при коэффициенте охвата 2);

Дополнительные сведения и заявления:

- Более/менее: полученный результат исследований более/менее диапазона определения ОА лаборатории ООО "ЦЛИП "УМЭко"

- Результаты исследований распространяются только на испытанную пробу.

- Дополнения, отклонения или исключения из метода (ов) (относящиеся к МИ): отсутствуют.

- Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения лаборатории

- Указанные концентрации металлов относятся к растворенной форме.

- Дополнительная информация по указанию заказчика:

** Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических и органолептических показателей в питьевой воде систем централизованного водоснабжения (ЦВ) и нецентрализованного водоснабжения (НЦВ) (СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания").

Лицо, оформившее протокол  (должность, ФИО): руководитель группы водной среды Сапунова   А.С.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №
       от 
      	Страница 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии № 38 Федерального медико-биологического агентства» 
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 38 ФМБА России)

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510345

Адрес местонахождения юридического лица: 188540, Россия, Область Ленинградская, город Сосновый Бор,

улица Больничный Городок, 3/13

ИНН 7720151920 / КПП 472601001

Адреса мест осуществления деятельности:

1188540, Россия, Ленинградская область,

Сосновый Бор, ул. Больничный городок, 3/13,+78136946634, cge38@finbarnail.ru

188540, РОССИЯ, Ленинградская обл, г Сосновый Бор, Промзона, АО ""Концерн Росэнергоатом""

«Ленинградская атомная станция» Здание 602-Здание по ремонту КИП (лит.DIII) пом. №№ 75, 76, 77, 78, 80,

84, 85, +78136946634, cge38@ftnbamail.ru

|  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий отделом-врач по общей гигиене Т.В. Зайцева |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ № 
       от

| Наименование образца (пробы) * |  |  | Питьевая вода. |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявитель | ООО "ЦЛИП "УМЭКО", г Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д 76 литера р, помещ 8Н офис 108 для ООО «ЭкоПромЦентр» / 192029, г Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д 76 литера р, помещ 8Н офис 108 |  |  |
|  | (наименование, юридический адрес/фактический адрес) |  |  |
| Объект, где производился отбор образца (пробы) *: |  |  |  |
| ООО "К-Ресурс С-З", г. Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская ул., д. 47 литера А |  |  |  |
| Код образца *: |  |  |  |
| - Проба № , ХВС, акт/направление № передачи проб воды от |  |  |  |
| - Проба № , ХВС, акт/направление № передачи проб воды от |  |  |  |
| (наименование, фактический адрес) |  |  |  |
| Метод отбора * |  | ГОСТ 31942 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб" |  |
| Отбор образцов (проб) произвел |  | Заказчик. |  |
| Протокол отбора проб |  | б/н от г. |  |
| Дата и время отбора образца (пробы) * |  | 10:15 |  |
| Дата и время получения образца (пробы) |  | 15:10 |  |
| Дополнительные сведения |  | Договор № 15/2026 от 20.01.2026 |  |
| Дополнения, отклонения или исключения из метода |  | Отсутствуют |  |

* Данные, предоставленные заказчиком

Образец предоставлен заказчиком. Если образец отобран заказчиком, за правильность отбора, хранения и транспортировки образцов до поступления в ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 38 ФМБА России ответственности не несет.

Исполнитель ответственный за

оформление протокола исследований:

Пробоотборщик 				___________________			Николаевская Е.Д.

Подпись

Микробиологическая лаборатория с отделением паразитологии

Адрес места осуществления деятельности: 1188540,Россия,

Ленинградская область, Сосновый Бор, ул. Больничный городок, 3/13,+78136921106, cge38@fmbamail.ru

Дата начала испытаний:

Дата окончания испытаний:

| Определяемые показатели | Результат исследований | Единицы измерений | Нормативный документ на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Проба №, ХВС, акт/направление № передачи проб воды от |  |  |  |
| Escherichia coli | не обнаружено |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.1-8.3, п.9-10 |
| Общее микробное число | 0 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23 n.V |
| Обобщенные колиформные бактерии | не обнаружено |  | МУК 4.2.3963-23 п. VI |
| - Проба №, ХВС, акт/направление № передачи проб воды от |  |  |  |
| Escherichia coli | не обнаружено |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.1- 8.3, п.9-10 |
| Общее микробное число | 0 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.3963-23 n.V |
| Сульфитредуцирующие клостридии | не обнаружено |  | МУК 4.2.3963-23 п. XII |
| Обобщенные колиформные бактерии | не обнаружено |  | МУК 4.2.3963-23 п. VI |

Оборудование, использованное для проведения исследований

| № пп | Наименование средства измерения | Заводской номер | Срок действия поверки | Номер свидет-ва о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы лабораторные ВК-3000.1 | 022711 | 03.02.2027 | С-СП/04-02-2026/ 407989982 |
| 2 | Весы настольные ТВ-1К-М | 065847 | 03.02.2027 | С-СП/04-02-2026/ 407989975 |
| 3 | Весы электронные Scout STX 123 | С103003290 | 03.02.2027 | С-СП/04-02-2026/ 407989985 |

| № пп | Наименование испытательного оборудования | Заводской номер | Срок действия аттестации | Номер аттестата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ | 21241 | 05.09.2027 | 458-5565-2025 |
| 2 | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ | 47688 | 04.08.2027 | 458-4558-2024 |
| 3 | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ | 012202836 | 02.02.2027 | 458-0445-2025 |
| 4 | Водяная баня WB-6 | 20146-028 | 22.05.2027 | 435-1823-2025 |
| 5 | Сухожаровый шкаф Binder FD-240 | 02-41309 | 22.05.2027 | 435-2722-2025 |
| 6 | Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ | 012002277 | 02.02.2027 | 458-0449-2025 |

Заведующий лабораторией,

врач-бактериолог			____________________ В.А. Семченко

Подпись

Конец протокола исследований № 
       от

Данный протокол исследований составлен в 2 экземплярах. Экземпляр № 2

Результаты относятся только к образцам, прошедшим исследования. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ ЦГиЭ № 38 ФМБА России.

Протокол исследований № 
       от 
      		Общее количество страниц 2 страница 2